## チェックシート
【非常用自家発電設備整備事業】チェック表
| 法人名称 |  |  |  |  | 施設名称
| 非常用自家発電 設備のメーカー |  |  |  |  | 非常用自家発電 設備の型番
| 振興局名 |  |  |  |  | 振興局担当者 （連絡先）
本道では、令和４年度、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用して整備した非常用自家発電設備又は給水設備（以下「非常用自家発電設備等」という。）に関して、会計検査院第５局上席調査官付国土強靱化班、第２局厚生労働検査第３課、第２局厚生労働検査第１課から実地検査を受けたところです。 その中で会計検査院より次の着眼点に基づき指摘があったことから、R４年度より、本チェック表を用いて確認を行っているものです。 ＜着眼点＞ ① 設備の設置場所が適切であるか （津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所であるか） ② 設備の耐震性が確保されているか （地震により設備が転倒しないよう、アンカーボルト等で固定されているか） ③ 設備が厳寒期に対応しうる（寒冷地）仕様となっているか ④ 設備を設置する施設本体の耐震性が確保されているか （施設本体が災害等の影響により事業継続できなければ、補助の目的を達成できない） ⑤ 補助金で整備した内容が適切であるか （主に、補助額に特養併設ショートに係る経費が含まれていないか）
＜整備する非常用自家発電設備等の設置場所について＞
確認事項①：非常用自家発電設備等は災害等による停電時に活用するものであることから、設置場所については災害等の影響を受けない場所とするよう努めることとされています。市町村が定める被害想定による影響を受けない対策等を伺います。
設備の設置場所が市町村が定めるハザードエリア外
設備の設置場所が市町村が定めるハザードエリア内
＜整備する非常用自家発電設備等の耐震性の確保について＞
確認事項②：非常用自家発電設備等は災害等による停電時に活用するものであることから、地震などで転倒することがないよう耐震性を確保する必要があります。また、国は、事務連絡「６．留意事項」（３）のとおり、耐震性を確保することを要件として明示してきており、耐震強度計算書など、耐震性が確保されていることがわかる資料を整備しておくこととされています。今回整備する非常用自家発電設備が耐震強度計算などによる強度を備えたアンカーボルトで固定するなど、耐震性を確保して施工することとなっているか伺います。
耐震性を確保した施工計画になっている
＜整備する非常用自家発電設備等の寒冷地での使用について＞
確認事項③：災害等による停電が厳寒期に発生することも考えられることから、今回整備する非常用自家発電設備の使用条件（周囲温度）が整備する地域の気候（気温）に適しているか確認します。
| 導入予定設備の使用条件温度を記載ください | [8 empty] | FALSE
| 設置する地域（または最も近い観測地点）の2022年における最低気温を記載ください | [8 empty] | FALSE
参考：気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/）
＜非常用自家発電設備等を整備する施設の耐震性について＞
確認事項④：非常用自家発電設備を整備する施設の耐震性について次からあてはまるものをお選びください。
| 設問 | 1 | 1-1 | 昭和56年以前に建築された建物（旧耐震基準）である | [5 empty] | FALSE
|  |  | 1-2 | 昭和56年以前に建築された建物（旧耐震基準）ではない
|  | 2 | 2-1 | 耐震診断を受けた
|  |  | 2-2 | 耐震診断を受けていない
|  | 3 | 3-1 | 耐震診断の結果、耐震性あり
|  |  | 3-2 | 耐震診断の結果、要改修
|  | 4 | 4-1 | 建替、耐震改修予定あり
|  |  | 4-2 | 建替、耐震改修予定なし
|  | 5 |  | 建替、耐震改修の時期
6
＜補助対象について＞
確認事項⑤：補助の対象となる施設等は交付要綱等で定められています。整備する非常用自家発電設備により給電されるエリアに補助対象外の施設等が含まれていないか伺います。次からあてはまるものをお選びください。
複数の施設(サービス)が併設されている
複数の施設(サービス)が併設されていない
※特養に併設されているショートステイが含まれている場合が多いので注意ください。
＜補助対象について②＞
確認事項⑥：非常用自家発電設備を設置するに当たり、電力供給を受ける設備、出力及び連続運転時間について検討していますか。該当する方に「○」を記入してください。
検討している
検討していない
＜補助対象について③＞
確認事項⑦：整備予定の非常用自家発電設備について伺います。貴施設が見込んでいる連続運転予定時間（燃料を補充することも考慮した時間です。）を記入してください。
出力（KW）
燃料消費量（L/h）
槽容量（L）
| 連続運転可能時間 | [5 empty] | ← | 自動計算
連続運転予定時間
＜補助対象について④＞
確認事項⑧：整備する非常用自家発電設備は発災後72時間以上事業継続が可能となるものである必要があります。⑦の「連続運転可能時間」が72時間に満たない場合、常時備蓄している燃料などを活用して72時間以上運転が可能な体制を築く必要があります。常時備蓄している燃料（L）、近隣のガソリンスタンド等と燃料の優先協定のようなものの締結の有無、72時間以上運転を行うための対策について記入してください。
| 備蓄容量（L） | [5 empty] | ← | ⑦の槽容量を除いた容量
| 備蓄を踏まえた連続運転可能時間 | [5 empty] | ← | 自動計算
協定等を結んでいる
協定等を結んでいない
＜必要書類＞
| 1 | 整備する施設を図示したハザードマップ | [6 empty] | × | FALSE
| 2-1 | 工事施工業者等が証明した耐震性が十分であることがわかる書類（実績報告時） | [6 empty] | ×
| 3-1 | 非常用自家発電設備のカタログ（使用可能周囲温度がわかるもの） | [6 empty] | ×
| 3-2 | 設置する地域（または最も近い観測地点）の2022年における最低気温がわかるもの | [6 empty] | ×
| 4 | ー | [6 empty] | ー
| 5-1 | 面積按分した計算書（※） | [6 empty] | ×
| 5-2 | 上記計算書の算出根拠がわかる書類（例：平面図、見積書等） | [6 empty] | ×
| 6 | 自家発電設備出力計算書の写し（協議書提出時[間に合わなければ整い次第]） | [6 empty] | ×
| 7 | 非常用自家発電設備のカタログ（連続運転可能時間がわかるもの） | [6 empty] | ×
| 8 | 協定書の写し | [6 empty] | ×
| ※ | 補助対象面積の按分方法については、別添「補助対象面積の按分方法」を参照ください。
参考として「補助対象面積確認シート」を添付しています。
補助対象経費×（①＋②）／③
|  |  | ① | 対象施設の専有面積
|  |  | ② | 対象施設の共用部面積
|  |  | ③ | 建物の総床面積
＜入力エラーチェック＞
| 確認事項 |  |  | 判定 | エラー内容
| 確認事項① |  |  | NG | チェックが付いていません。 |  |  |  |  | TRUE | FALSE
| 確認事項② |  |  | NG | チェックが付いていません。 |  |  |  |  | TRUE
| 確認事項③ |  |  | NG | 入力漏れがあります。
| 確認事項④ |  |  | NG | 入力誤りまたは入力漏れがあります。
| 確認事項⑤ |  |  | NG | チェックが付いていません。 |  |  |  |  | TRUE
| 確認事項⑥ |  |  | NG | チェックが付いていません。 |  |  |  |  | TRUE
| 確認事項⑦ |  |  | NG | 入力漏れがあります。
| 確認事項⑧ |  |  | NG | 入力漏れがあります。

## チェックシート (記載例)
【非常用自家発電設備整備事業】チェック表
| 法人名称 |  |  |  | 社会福祉法人○○ |  |  | 施設名称 |  |  |  | 特別養護老人ホーム○○
| 非常用自家発電設備のメーカー |  |  |  | (株)日立製作所 |  |  | 非常用自家発電設備の型番 |  |  |  | KHDE-500M
| 振興局名 |  |  |  | ○○振興局 |  |  | 振興局担当者 （連絡先） |  |  |  | ○○ ○○
6-210ｰ25-658
本道では、令和４年度、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用して整備した非常用自家発電設備又は給水設備（以下「非常用自家発電設備等」という。）に関して、会計検査院第５局上席調査官付国土強靱化班、第２局厚生労働検査第３課、第２局厚生労働検査第１課から実地検査を受けたところです。 その中で会計検査院より次の着眼点に基づき指摘があったことから、R４年度より、本チェック表を用いて確認を行っているものです。 ＜着眼点＞ ① 設備の設置場所が適切であるか （津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所であるか） ② 設備の耐震性が確保されているか （地震により設備が転倒しないよう、アンカーボルト等で固定されているか） ③ 設備が厳寒期に対応しうる（寒冷地）仕様となっているか ④ 設備を設置する施設本体の耐震性が確保されているか （施設本体が災害等の影響により事業継続できなければ、補助の目的を達成できない） ⑤ 補助金で整備した内容が適切であるか （主に、補助額に特養併設ショートに係る経費が含まれていないか）
＜整備する非常用自家発電設備等の設置場所について＞
確認事項①：非常用自家発電設備等は災害等による停電時に活用するものであることから、設置場所については災害等の影響を受けない場所とするよう努めることとされています。市町村が定める被害想定による影響を受けない対策等を伺います。
設備の設置場所が市町村が定めるハザードエリア外
| 設備の設置場所が市町村が定めるハザードエリア内 | [5 empty] | ○ | → | ハザードマップにより施設の位置を示した上で、対策を下に記載してください。
[8 empty] | 対策 | 河川氾濫による想定浸水深が0.5mであるため、非常用自家発の設置高を1.0mにして対策。
＜整備する非常用自家発電設備等の耐震性の確保について＞
確認事項②：非常用自家発電設備等は災害等による停電時に活用するものであることから、地震で転倒して活用できないことは、基本的に適切ではないと考えています。 耐震強度計算書による強度を備えたアンカーボルトで固定するなど、耐震性を確保して施工することとなっているか伺います。
| 耐震性を確保した施工計画になっている | [5 empty] | ○ | → | 実績報告時に耐震強度計算書の写しを提出ください。
＜整備する非常用自家発電設備等の寒冷地での使用について＞
確認事項③：災害等による停電が厳寒期に発生することも考えられることから、非常用自家発電設備等の使用条件（周囲温度）が整備する地域の気候（気温）に適しているか確認します。
| 導入予定設備の使用条件温度を記載ください | [11 empty] | -30～40℃ |  | ○
| 設置する地域（または最も近い観測地点）の2022年における最低気温を記載ください | [11 empty] | -20℃ |  | ○
参考：気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/）
＜非常用自家発電設備等を整備する施設の耐震性について＞
確認事項④：非常用自家発電設備等を整備する施設の耐震性について次からあてはまるものをお選びください。
| 設問 | 1 | 1-1 | 昭和56年以前に建築された建物（旧耐震基準）である | [6 empty] | ○ | → | 設問２を回答ください |  | TRUE
|  |  | 1-2 | 昭和56年以前に建築された建物（旧耐震基準）ではない
|  | 2 | 2-1 | 耐震診断を受けた
|  |  | 2-2 | 耐震診断を受けていない | [6 empty] | ○ | → | 設問４を回答ください
|  | 3 | 3-1 | 耐震診断の結果、耐震性あり
|  |  | 3-2 | 耐震診断の結果、要改修 | [6 empty] | ○ | → | 設問４を回答ください
|  | 4 | 4-1 | 建替、耐震改修予定あり
|  |  | 4-2 | 建替、耐震改修予定なし | [6 empty] | ○ | → | 設問６に理由を記載してください
|  | 5 |  | 建替、耐震改修の時期
|  | 6 | 理由 | ○○のため。 | [7 empty] | → | 確認事項⑤へ
＜補助対象について＞
確認事項⑤：補助の対象となる施設等は交付要綱等で定められています。整備する非常用自家発電設備により給電されるエリアに補助対象外の施設等が含まれていないか伺います。次からあてはまるものをお選びください。
| 複数の施設(サービス)が併設されている | [5 empty] | ○ | → | 面積按分した計算書を添付してください。
複数の施設(サービス)が併設されていない
※特養に併設されているショートステイが含まれている場合が多いので注意ください。
＜補助対象について②＞
確認事項⑥：非常用自家発電設備を設置するに当たり、電力供給を受ける設備、出力及び連続運転時間について検討していますか。該当する方に「○」を記入してください。
検討している
| 検討していない | [5 empty] | ○ | → | 選定した機種・機能で足りるとした理由を下に記載してください。
[8 empty] | 理由 | 業者と打ち合わせの結果、当該機種で容量が足りるとされたため。整い次第提出します。
＜補助対象について③＞
確認事項⑦：整備予定の非常用自家発電設備について伺います。貴施設が見込んでいる連続運転予定時間（燃料を補充することも考慮した時間です。）を記入してください。
| 出力（KW） |  |  |  |  | 500
| 燃料消費量（L/h） |  |  |  |  | 106
| 槽容量（L） |  |  |  |  | 300
| 連続運転可能時間 |  |  |  |  | 2.8302 |  |  | ← | 自動計算
| 連続運転予定時間 |  |  |  |  | 72時間以上
＜補助対象について④＞
確認事項⑧：整備する非常用自家発電設備は発災後72時間以上事業継続が可能となるものである必要があります。⑦の「連続運転可能時間」が72時間に満たない場合、常時備蓄している燃料などを活用して72時間以上運転が可能な体制を築く必要があります。常時備蓄している燃料（L）、近隣のガソリンスタンド等と燃料の優先協定のようなものの締結の有無、72時間以上運転を行うための対策について記入してください。
| 備蓄容量（L） |  |  |  |  | 500 |  |  | ← | ⑦の槽容量を除いた容量
| 備蓄を踏まえた連続運転可能時間 |  |  |  |  | 7.5472 |  |  | ← | 自動計算
協定等を結んでいる
| 協定等を結んでいない | [5 empty] | ○ | → | 備蓄がなくなった際の対応を下に記載してください。
[8 empty] | 対応 | GSが施設に隣接しているため、そこから提供を受けて72時間以上の連続運転が可能。
＜必要書類＞
| 1 | 整備する施設を図示したハザードマップ | [11 empty] | ○ | TRUE
| 2-1 | 工事施工業者等が証明した耐震性が十分であることがわかる書類（実績報告時） | [11 empty] | ○
| 3-1 | 非常用自家発電設備のカタログ（使用可能周囲温度がわかるもの） | [11 empty] | ○
| 3-2 | 設置する地域（または最も近い観測地点）の2022年における最低気温がわかるもの | [11 empty] | ○
| 4 | ー | [11 empty] | ー
| 5-1 | 面積按分した計算書（※） | [11 empty] | ○
| 5-2 | 上記計算書の算出根拠がわかる書類（例：平面図、見積書等） | [11 empty] | ○
| 6 | 自家発電設備出力計算書の写し（協議書提出時[間に合わなければ整い次第]） | [11 empty] | ×
| 7 | 非常用自家発電設備のカタログ（連続運転可能時間がわかるもの） | [11 empty] | ×
| 8 | 協定書の写し | [11 empty] | ×
| ※ | 補助対象面積の按分方法については、別添「補助対象面積の按分方法」を参照ください。
参考として「補助対象面積確認シート」を添付しています。
補助対象経費×（①＋②）／③
|  |  | ① | 対象施設の専有面積
|  |  | ② | 対象施設の共用部面積
|  |  | ③ | 建物の総床面積
＜入力エラーチェック＞
| 確認事項 |  |  | 判定 | エラー内容
| 確認事項① |  |  | OK | [10 empty] | FALSE | TRUE
| 確認事項② |  |  | OK | [10 empty] | FALSE
| 確認事項③ |  |  | OK
| 確認事項④ |  |  | OK
| 確認事項⑤ |  |  | OK | [10 empty] | FALSE
| 確認事項⑥ |  |  | OK | [10 empty] | FALSE
| 確認事項⑦ |  |  | OK
| 確認事項⑧ |  |  | OK

## 〇確認シート
補助対象面積確認シート（施設単位で別葉とし、必ず確認シートを作成し提出してください。） | [7 empty] | （別添３）
施設名 |  |  |  | □：記入上の留意点
※１ 各階に該当する事業種別の番号と面積を全て記入してください。
※２ 該当する事業種別を〇で囲んでください。
※３ （１）または（２）の該当する方に〇を、（１）の場合は算定式を記入してください。
建物全体の総床面積 |  | 計 ㎡ | ※１ 事業専有面積
各階別床面積 | 階 | ㎡
| 階 | ㎡
| 階 | ㎡
| 階 | ㎡
| 階 | ㎡
実施主体 |  | 事業種別 ※２ 補助対象は①～⑥です。 | 専有部分(A) | 共有部分(B) | 計(C)=A+B 合計後に小数点以下第1位を四捨五入 | ※３ 共有部分の取扱い
[6 empty] | （１）面積比按分して 協議に含めている | 共有部分（Ｂ） 算出の計算式 | （２）協議に含めて はいない
|  | ①特別養護老人ホーム | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ②①に併設される老人短期入所施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 対象事業の専有面積及び対象事業に係る共有面積以外は対象とならない。
|  | ③軽費老人ホーム（ケアハウス・A型・B型） | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ④介護老人保健施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑤介護医療院 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑥養護老人ホーム | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑦有料老人ホーム | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 対象事業の専有面積及び対象事業に係る共有面積以外は対象とならない。
|  | ⑧通所介護事業所 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑨②以外の老人短期入所施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑩老人福祉センター | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑪老人福祉施設付設作業所 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑫老人介護支援センター | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑬病院、診療所、デイケア、訪問看護事業所 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑭通所リハビリテーション事業所 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑮住宅、アパート | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑯保育所、託児所、地域交流施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑰障害者GH等の障害者施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑱店舗（薬局他） | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑲その他（ ） | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | 計 | ㎡ | ㎡ | ㎡

## 〇確認シート (記載例)
補助対象面積確認シート（施設単位で別葉とし、必ず確認シートを作成し提出してください。） | [7 empty] | （別添３）
施設名 |  |  |  | □：記入上の留意点
※１ 各階に該当する事業種別の番号と面積を全て記入してください。
※２ 該当する事業種別を〇で囲んでください。
※３ （１）または（２）の該当する方に〇を、（１）の場合は算定式を記入してください。
建物全体の総床面積 |  | 計 ９００．００㎡ | ※１ 事業専有面積
各階別床面積 | １階 | ３００．００㎡ | ⑲屋内駐車場３００．００㎡
| ２階 | ３００．００㎡ | ②併設老人短期入所施設５０．００㎡、⑬病院２５０．００㎡
| ３階 | ３００．００㎡ | ①特別養護老人ホーム３００．００㎡
| 階 | ㎡
| 階 | ㎡
実施主体 |  | 事業種別 ※２ 補助対象は①～⑥です。 | 専有部分(A) | 共有部分(B) | 計(C)=A+B 合計後に小数点以下第1位を四捨五入 | ※３ 共有部分の取扱い
[6 empty] | （１）面積比按分して 協議に含めている | 共有部分（Ｂ） 算出の計算式 | （２）協議に含めて はいない
社会福祉法人A |  | ①特別養護老人ホーム | ２５０．０㎡ | ５０．０㎡ | ３００㎡ | ○ | 94.4*（250/505.6㎡）＝46.67㎡≒47㎡
社会福祉法人A |  | ②①に併設される老人短期入所施設 | ３５．６㎡ | １４．４㎡ | ５０㎡ | 対象事業の専有面積及び対象事業に係る共有面積以外は対象とならない。 |  |  | ９００－５０５．６－３００
|  | ③軽費老人ホーム（ケアハウス・A型・B型） | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  |  |  | 94.4
|  | ④介護老人保健施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑤介護医療院 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑥養護老人ホーム | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑦有料老人ホーム | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 対象事業の専有面積及び対象事業に係る共有面積以外は対象とならない。
|  | ⑧通所介護事業所 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑨②以外の老人短期入所施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑩老人福祉センター | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑪老人福祉施設付設作業所 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑫老人介護支援センター | ㎡ | ㎡ | ㎡
社会福祉法人A |  | ⑬病院、診療所、デイケア、訪問看護事業所 | ２２０．０㎡ | ３０．０㎡ | ２５０㎡
|  | ⑭通所リハビリテーション事業所 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑮住宅、アパート | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑯保育所、託児所、地域交流施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑰障害者GH等の障害者施設 | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ⑱店舗（薬局他） | ㎡ | ㎡ | ㎡
社会福祉法人A |  | ⑲その他（屋内駐車場） | ３００．０㎡ | ㎡ | ３００㎡
|  | 計 | ８０５．６㎡ | ９４．４㎡ | ９００㎡

## Sheet4
1時間以内
3時間以内
5時間以内
8時間以内
12時間以内
24時間以内
48時間以内
72時間以内
72時間以上